## Slide 1
一种噪音持续检测装置
变电管理二所 2023年11月
汇报人：田凤才

## Slide 2
目 录
CONTENTS
项目背景
01
应用情况
03
项目成果
02
Notes: 汇报分为四个部分。

## Slide 3
做好变电站噪音检测和治理成为变电站运维新课题！
01 项目背景
变电站噪音投诉量居高不下
公众对安静权日益重视
美好生活需求
维权意识增强
变电站居民区深度融合
变电站周边住宅增多
合建变电站
变电站噪音量有所增长
设备老化
设备负载大

## Slide 4
01 项目背景
变电站现有噪音检测存在三大不足
测量仪器功能单一
只能测量特定时刻噪音
结果受环境噪音干扰大
无法对噪音数据进行分析
测量方法落后
被动测量，测量时噪音相比投诉时刻已变化
测量时间短，无法准确获取最大噪音值
测量成本高
至少需要两人测量，且需多次
测量时须全程到位
第三方机构检测费用高昂
53%
5
3000
  以伍仙门巡维为例，17个变电站中有9座变电站有噪音投诉问题。
专业机构单次噪音检测费用
  2023年5月10-16日，伍仙门巡维中心所辖变电站遭噪音投诉量
此处放普通噪音检测仪图片，待补充

## Slide 5
02 项目成果
项目研究方向
研制噪音持续测量装置，提高基层班组噪音检测效率
多个声音测量终端可同时、连续测量多个地点噪音数据
操作简单，解放人力 噪音传感器放置测量点可离开，无需人员全程参与；测量终端开启后自动工作，数据实时传至后台，无需人员操作
测量时段长，基本覆盖变电站全天候不同运行工况，无需人员多次、重复测量

## Slide 6
02 项目成果
项目研究方向
数据驱动，充分挖掘变电站噪音数据价值，为噪音治理提供支撑
多通道数据汇聚，可视化数据展示
数据智能分析，辅助决策支撑
数据存储、提取方便

## Slide 7
02 项目成果
噪音持续检测装置
噪音测量终端：测量噪音数据，将数量发送至后台
灵活性：测量终端数量可根据需要灵活配置
自主选配：传感器可选择：1、普通型 用于测量噪音分贝值 数据量小，占用存储空间小
2、声纹传感器 数据量大，用于频谱分析、声音识别等
主机：用于接收、查看噪音测量数据

## Slide 8
报表一键生成
数据可下载分享
软件可扩展性强
02 项目成果
主机功能一：云端噪音数据存储与查看
菜单栏
云端噪音查看
数据下载展示

## Slide 9
系统功能2
系统功能1
02 项目成果
系统功能4
系统功能3
主机功能二：小程序噪音数据分析与查看
小程序界面一览

## Slide 10
02 项目成果
主机功能二：小程序噪音数据分析与查看
小程序入口
选择设备
历史数据（平滑曲线）
历史数据（柱形图）
实时数据表盘
历史峰值捕获
系统功能2
系统功能1
系统功能4
系统功能3
小程序主要功能

## Slide 11
02 项目成果
主机功能二：小程序噪音数据分析与查看
小程序功能补充
系统功能2
系统功能1
系统功能4
系统功能3
局部放大
历史数据回调时若发现大时段空白，可知对应设备出现问题，及时检修维护。

## Slide 12
02 项目成果
系统功能4
系统功能3
系统功能2
系统功能1
噪声下位机：采集卡、3D打印外壳、物联网卡通信
下位设备
声音传感器
采集卡
4G模块
0.96寸OLED
下位机主要模块介绍

## Slide 13
02 项目成果
系统功能4
系统功能3
系统功能2
系统功能1
噪声下位机：主板与3D外壳设计
原理图设计：
设备选型均采用低功耗产品，接口使用插件，功能解耦，方便定位故障点并快速维护。
外壳设计：
顶部具有钉孔，方便安装，体积仅有101*72(mm)，传感器探头下部引出，较好防水

## Slide 14
02 项目成果
系统功能4
系统功能3
系统功能2
系统功能1
噪声下位机：能耗与续航
1800mah
25小时
满电续航：理论25小时
正常运行电压电流波形
实际运行20小时效果图

## Slide 15
02 项目成果
通过第三方检测
此处展示第三方检测报告截图

## Slide 16
02 项目成果
申请发明专利一项
此处展示发明专利受理通知书（待补充）

## Slide 17
03 应用情况
1、通过某变电站220kV主变1分钟全频段声纹波形进行分析，该主变噪音主要分贝频段分布在200Hz，300Hz，400Hz，500Hz，600Hz往后便基本没有，最大的频段分布在300Hz下，对应分贝为：67.5281dB
2、截取一小段0.1s时间的fft，主要频段在前600Hz以内，300Hz达到最大分贝值73.7988dB，此时的分辨率为10Hz。

## Slide 18
03 应用情况
通过某变电站运行方式调整前后110kV主变噪音进行分析，可知主变负荷电流改变时，噪音变化明显，且噪音变化与电流变化在时间上具有同步性。
此处展示方式调整前后噪音曲线和电流曲线（待补充）

## Slide 19
汇报完毕 敬请指正！